|  | Baudirektion Amt für Betrieb Nationalstrassen |
| --- | --- |

BSA Handbuch - Anhang

Anhang Technische Spezifikationen Nr. 07 für BSA

Impressum

Dateiname:	AfBN TS 07 AfBN TS 07 BSA Handbuch - Anhang.doc-Anhang

erstellt:	AfBN Stefan Indergand, Bruno Widrig

Version:	2.1

Zielgruppe:	Planer und Unternehmer BSA

genehmigt:	23.06.2026

Status:	Genehmigt AfBN

INHALTSVERZEICHNIS

1	BSA-Konzept GE XI	6

2	Zuordnung Funktionen Systemumgebung GE XI	7

3	Aufbau und Verantwortung der Ebene Anlage	8

4	STANDARDDATENPUNKTE	10

4.1	Standarddatenpunkte zwischen BSA und BLE	10

4.1.1	Führung (DP in Befehlsrichtung)	10

4.1.2	Generalabfrage (Bidirektionaler DP)	11

4.1.3	Sammelalarm (Bidirektionaler Sammel-DP)	12

4.1.4	Sammelstörung (Bidirektionaler Sammel-DP)	12

4.1.5	Betriebsart (DP in Melderichtung)	13

4.1.6	Bedienart (Sammel-DP in Melderichtung)	13

4.1.7	Bedienart-Systemobjekte (DP in Melderichtung)	15

4.1.8	Steuerungsart (Sammel-DP in Melderichtung)	15

4.1.9	Spezielle Funktionen (Sammel-DP in Melderichtung)	16

4.1.10	 Sofortmassnahme (SOTA) (Bidirektionale DP)	17

4.1.11	 Redundanz-Anzeige (DP in Melderichtung)	18

4.1.12	 Messgrösse (DP in Melderichtung)	18

4.1.13	 Reflex unterdrückt (Sammel-DP in Melderichtung)	19

4.1.14	 Quell-Reflex Klasse I ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)	19

4.1.15	 Quell-Reflex Klasse II ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)	19

4.1.16	 Senken-Reflex Klasse I ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)	19

4.1.17	 Senken-Reflex Klasse II ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)	20

4.1.18	 Reset der Quell-Reflexe (Bidirektionaler DP)	20

4.1.19	 Reset der Senken-Reflexe (Bidirektionaler DP)	20

4.2	Standarddatenpunkte zwischen BSA und BSA	21

4.2.1	Reflexe	21

4.2.2	Infotag‘s	21

4.3	Standarddatenpunkte BSA intern	22

4.3.1	Reflexzustand (Meldungs-DP)	22

4.3.2	Reflexbedienung und Darstellung	22

4.3.3	Manuelle Reflexbedienung (Befehls-DP)	22

4.3.4	Manuelle Reflexdarstellung (Meldungs-DP)	22

4.3.5	Verbindungsüberwachung DxNode	23

4.3.6	Lokale Verbindung DxNode (Meldungs-DP)	23

4.3.7	Verbindung DxNode BLE A (Meldungs-DP)	23

4.3.8	Verbindung DxNode BLE B (Meldungs-DP)	24

4.3.9	Verbindung DxNode fremd BSA (Reflexe Kl. 2/Infotag’s) (Meldungs-DP)	24

5	FARBDEFINITIONEN	25

6	HINTERGRUND UND BESCHRIFTUNGEN	28

7	Grafiken	31

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: BSA Konzept GE XI	6

Abbildung 2: Grundsätzlicher Systemaufbau der BSA in der GE XI	31

Abbildung 3: Varianten Systemaufbau der BSA in der GE XI	32

Abbildung 4: Vergleich einteilige BSA, aufgeteilte BSA	33

Abbildung 5: Systemaufbau der BSA ohne Lokalsteuerungen in der GE XI	34

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Zuordnung Funktionen BSA zu den Betriebsebenen	7

Tabelle 2: Aufbau der Anlagen	8

Tabelle 3: Verantwortung der Anlagensteuerungen	9

Tabelle 4: Datenpunkt Führung	10

Tabelle 5: Werte von Führung	10

Tabelle 6: Beispielwert für Führung	11

Tabelle 7: Beispiel 2 Führung mehrerer SCADA-Benutzergruppen	11

Tabelle 8: Beispiel 3 Führung mehrerer SCADA-Benutzergruppen	11

Tabelle 9: Datenpunkt Generalabfrage	11

Tabelle 10: Werte von Generalabfrage	12

Tabelle 11: Sammeldatenpunkt Sammelalarm	12

Tabelle 12: Werte von Sammelalarm	12

Tabelle 13: Sammeldatenpunkt Sammelstörung	13

Tabelle 14: Werte von Sammelstörung	13

Tabelle 15: Datenpunkt Betriebsart	13

Tabelle 16: Werte von Betriebsart	13

Tabelle 17: Sammeldatenpunkt Bedienart	14

Tabelle 18: Werte von Bedienart	14

Tabelle 19: Datenpunkt Bedienart Systemobjekte	15

Tabelle 20: Werte von Bedienart Systemobjekte	15

Tabelle 21: Sammeldatenpunkt Steuerungsart	15

Tabelle 22: Werte von Steuerungsart	16

Tabelle 23: Sammeldatenpunkt Spezielle Funktionen	16

Tabelle 24: Werte für Spezielle Funktionen	17

Tabelle 25: Datenpunkt Sofortmassnahme	17

Tabelle 26: Werte von Sofortmassnahme	18

Tabelle 27: Datenpunkt Redundanz-Anzeige	18

Tabelle 28: Werte von Redundanz-Anzeige	18

Tabelle 29: Datenpunkt Messgrösse	18

Tabelle 30: Werte von Messgrösse	19

Tabelle 31: Sammeldatenpunkt Reflex unterdrückt	19

Tabelle 32: Werte von Reflex unterdrückt	19

Tabelle 33: Sammeldatenpunkt Quell-Reflex Klasse I	19

Tabelle 34: Werte von Quell-Reflex Klasse1	19

Tabelle 35: Sammeldatenpunkt Quell-Reflex Klasse II	19

Tabelle 36: Werte von Quell-Reflex Klasse II	19

Tabelle 37: Sammeldatenpunkt Senken Reflex Klasse I	20

Tabelle 38: Werte von Senken-Reflex Klasse I	20

Tabelle 39: Sammeldatenpunkt Senken-Reflex Klasse II	20

Tabelle 40: Werte von Senken-Reflex Klasse II	20

Tabelle 41: Datenpunkt Reset der Quell-Reflexe	20

Tabelle 42: Werte von Reset der Quell-Reflexe	20

Tabelle 43: Datenpunkt Reset der Senken-Reflexe	21

Tabelle 44: Werte von Reset der Senken-Reflexe	21

Tabelle 45: Datenpunkt Reflex	21

Tabelle 46: Werte von Reflex	21

Tabelle 47: Datenpunkt Reflexzustand	22

Tabelle 48: Werte von Reflexzustand	22

Tabelle 49: Datenpunkt Manuelle Reflexbedienung	22

Tabelle 50: Werte von Manuelle Reflexbedienung	22

Tabelle 51: Datenpunkt Manuelle Reflexdarstellung	23

Tabelle 52: Werte von Manuelle Reflexdarstellung	23

Tabelle 53: Datenpunkt Lokale Verbindung DxNode	23

Tabelle 54: Werte von Lokale Verbindung DxNode	23

Tabelle 55: Datenpunkt Verbindung DxNode BLE A	23

Tabelle 56: Werte Von Verbindung DxNode BLE A	23

Tabelle 57: Datenpunkt Verbindung DxNode BLE B	24

Tabelle 58: Werte Von Verbindung DxNode BLE B	24

Tabelle 59: Datenpunkt Verbindung DxNode fremd BSA	24

Tabelle 60: Werte von Verbindung DxNode fremd BSA	24

Tabelle 61: Farbdefinitionen	27

Tabelle 62: Hintergrund und Beschriftungen	30

1	BSA-Konzept GE XI

Im BSA-Konzept GE XI ist die Unterteilung der Gebietseinheit in eine BSA-Region und BSA-Abschnitte festgelegt. Ebenfalls ist definiert das Konzept die Standorte der Abschnittsrechner, sowie die Zuordnung der Anlagen zu den verschiedenen Abschnittsrechnern. Aus Gründen der Performance, Verfügbarkeit, Autonomie und technischer Umsetzung werden die Anlagen in der GE XI auf verschiedene Abschnittsrechner aufgeteilt. Sämtliche BSA werden anhand dieses Konzeptes realisiert. Die folgende Abbildung zeigt das BSA-Konzept GE XI:

Abbildung 1: BSA Konzept GE XI

2	Zuordnung Funktionen Systemumgebung GE XI

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der BSA-Funktionen zu den Betriebsebenen der Systemumgebung GE XI, im Vergleich zu den Vorgaben UeLS-CH (ASTRA Dokumentation 83054 «Übergeordnetes Leitsystem»), welches sich auf die Vorgaben zur Systemarchitektur SA-CH (ASTRA Richtlinie 13031) abstützt:

| Funktioneller Aufbau | UeLS-CH |  |  | BLE GE XI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion | BL | AR | AS | BL | AR | AS |
| Benutzerverwaltung |  |  |  |  |  |  |
| Benutzergruppen | X |  |  | X | X |  |
| Zugriffsrechte | X | X |  | X | X |  |
| Konfiguration | X |  |  | X |  |  |
| Authentisierung und Autorisierung | X | X | X | X | X | X |
| Management Fernzugriff | X | X | X | X | X |  |
| Benutzerführung |  |  |  |  |  |  |
| Anzeige | X | X |  | X | X |  |
| Sichten im UeLS-CH | X | X |  | X | X |  |
| Bedienfunktionen | X | X |  | X | X |  |
| Mehrsprachigkeit | X | X |  |  |  |  |
| Steuerung und Überwachung der BSA |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung und Überwachung durch den Operator | X | X |  | X | X |  |
| Führung |  | X | X | X | X |  |
| Koordination Abschnitte (Abschnitts-übergreifend) | (X) | (X) |  |  | X |  |
| Betriebsarten |  | X | X | (X) | X | X |
| Steuerungsarten |  | X |  |  | X | X |
| Behandlung von Meldungen |  |  |  |  |  |  |
| Quittierung | X | X |  | X | X |  |
| Rückstellung |  |  | X |  | X | X |
| Unterdrückung |  |  | X | X | X | X |
| Sammelmeldungen | X | X |  | X | X |  |
| Kommentare zu Meldungen (UeLS-intern) | X |  |  | X |  |  |
| Datenablage |  |  |  |  |  |  |
| Meldungsliste (History) | X | X |  | X | X |  |
| Betriebs-Journal | X |  |  | X | X |  |
| Logbuch | X |  |  | X | X |  |
| Reporting | X | X |  | X | X |  |
| Datenhaltung | X | X |  | X | X |  |
| Archivierung | X | (X) |  | X | (X) |  |

Tabelle 1: Zuordnung Funktionen BSA zu den Betriebsebenen

Mit Ausnahme der Mehrsprachigkeit sind sämtliche, nach UeLS-CH geforderten Haupt-Funktionen in der Systemumgebung GE XI grundsätzlich vorhanden und umgesetzt. Die Abweichungen in der bisherigen Zuordnung sind in der Tabelle Rot markiert.

3	Aufbau und Verantwortung der Ebene Anlage

Die folgende Tabelle vergleicht den Aufbau der Anlagen auf der Ebene der Anlagensteuerungen zwischen den Vorgaben des Fachhandbuches BSA des ASTRA und der Umsetzung in der GE XI auf der Grundlage der ASTRA Dokumentation 23 001-11620 «Fachhandbuch BSA Technisches Merkblatt Bauteile Gliederung Leittechnik»:

| Anlage | BLE GE XI |  | FHB BSA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufbau Anlagensteuerung (AS) | Typ* | Zuordnung AS | Zuordnung AS |
| Energieversorgung (ENE) | 4 | Eigene AS oder in AS DIV | Eigene AS |
| Beleuchtung (BEL) | 2 | Eigene AS | Eigene AS |
| Lüftung (LUE) | 1 | Eigene AS | Eigene AS |
| Signalisation (VER) | 2 | Eigene AS | Eigene AS |
| Brandmeldeanlage Tunnel (BMF) | 2 | Eigene AS | Eigene AS |
| Brandmeldeanlage Gebäude (BMG) | 4 | Eigene AS | In DIV |
| Videoanlage (VTV) | 2 | Eigene AS | Eigene AS |
| Bildaufzeichnung (BSS) | 2 | Eigene AS | Keine Angabe |
| Ereignisdetektion (BAS) | 2 | Eigene AS | In AS VTV |
| Diversanlage (DIV) | 4 | Eigene AS | Eigene AS |
| Funkanlage (FKA) | 4 | In AS DIV | In AS DIV |
| Notruftelefon (NTA) | 2 | Eigene AS, Feuerlöscher in AS DIV | Eigene AS |
| Sicherheitsstollen (SiSto) | 1 | In AS LUE | Eigene AS |
| Aufbau Lokalsteuerungen (LS) | Typ* | Zuordnung LS | Zuordnung LS |
| Röhrengetrennter Aufbau | 4 | Für alle LS | Für alle LS |
| Keine LS wenn nur Netzwerkanschlüsse der Aggrgate | A | Alle Anlagen | Alle Anlagen |
| Keine LS bei kleinen Tunnelobjekten | A | AS übernimmt Funktion der LS | AS übernimmt Funktion der LS |

Tabelle 2: Aufbau der Anlagen

* Bezieht sich auf die Anlagentypen der Ebene Anlage im Kapitel 4 des Hauptdokumentes

Die folgende Tabelle vergleicht die Verantwortung der Anlagensteuerungen auf zwischen den Vorgaben des Fachhandbuches BSA des ASTRA und der Umsetzung in der GE XI auf der Grundlage der ASTRA Dokumentation 23 001-11620 «Fachhandbuch BSA Technisches Merkblatt Bauteile Gliederung Leittechnik»:

| Anlage | BLE GE XI | FHB BSA |
| --- | --- | --- |
| Verantwortung Anlagensteuerung (AS) | Überwacht und steuert Anlage | Überwacht und steuert Anlage |
| Energieversorgung (ENE) | Anlage ENE (HS, MS) | Anlage ENE (HS, MS) |
| Beleuchtung (BEL) | Alle Teilanlagen BEL | Alle Teilanlagen BEL |
| Lüftung (LUE) | Alle Teilanlagen LUE | Alle Teilanlagen LUE Fahrraum |
| Signalisation (VER) | Alle Teilanlagen VER | Alle Teilanlagen VER |
| Brandmeldeanlage Tunnel (BMF) | Anlage BMF | Anlage BMF |
| Brandmeldeanlage Gebäude (BMG) | Anlage BMG | In AS DIV |
| Videoanlage (VTV) | Anlage VTV | Alle Teilanlagen VTV, BSS, BAS |
| Bildaufzeichnung (BSS) | Anlage BSS | In AS VTV |
| Ereignisdetektion (BAS) | Anlage BAS | In AS VTV |
| Diversanlage (DIV) | DIV, ENE, FKA, KLI, NSV, WVA, Krananlagen, Feuerlöscher In kleinen Objekten (z.B. Tunnel Fieud) BMF, BMG | DIV, BMG, FKA, KLI, NSV, WVA, Krananlagen In kleinen Objekten: BEL, BMF, ENE, VER |
| Funkanlage (FKA) | In AS DIV | In AS DIV |
| Notruftelefon (NTA) | Feuerlöscher in AS DIV | Alle Teilanlagen NTA |
| Sicherheitsstollen (SiSto) | In AS LUE | Alle Teilanlagen SiSto |

Tabelle 3: Verantwortung der Anlagensteuerungen

4	STANDARDDATENPUNKTE

Für die Kommunikation von Informationen, Zuständen und Befehlen zwischen den BSA, und den BSA mit der BLE, sowie für standardisierte BSA-interne Bedienungen und Darstellungen werden für jede BSA verschiedene Standarddatenpunkte benötigt. Zu diesen Standarddatenpunkten gehören ebenfalls die Datenpunkte für übergeordnete Steuerungsfunktionen der BLE (Z. Bsp: Kommunikation der Führungskonfiguration).

Die Standarddatenpunkte sind nachfolgend beschrieben. Für jeden Standarddatenpunkt ist jeweils der Datentyp angegeben, sowie die vorgegebenen Segmente der AKS-Codierung. Die übrigen AKS-Segmente werden im Rahmen der Realisierung codiert.

Die Definition der übrigen BSA-internen Datenpunkte ist dem Unternehmer BSA überlassen.

4.1	Standarddatenpunkte zwischen BSA und BLE

Dieses Kapitel beschreibt alle Standarddatenpunkte, welche zwischen BSA und BLE ausgetauscht werden.

4.1.1	Führung (DP in Befehlsrichtung)

Mit dem Datenpunkt „Führung“ teilt die BLE den BSA mit, welche SCADA-Benutzergruppen gemäss der Führungskonfiguration der BLE, für die Führungsbereiche der BSA die Führungsverantwortung innehaben.

Die BLE beschreibt die Führungsdatenpunkte aller BSA bei jeder Änderung der Führungsverantwortung, sowie zyklisch alle 20 Sekunden.

Der Führungsdatenpunkt ist Bestandteil der Objekte Abschnittsrechner (AR), d.h. pro Abschnittsrechner (AR) existiert ein separater Führungsdatenpunkt.

| WICHTIG | Die BSA darf die Führungsdatenpunkte nicht ändern! Nur die BLE alleine beschreibt diese Datenpunkte. |
| --- | --- |

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Führung“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STRING | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | FUEHR |

Tabelle 4: Datenpunkt „Führung“

Die Informationen werden folgendermassen im Datenpunkt „Führung“ abgelegt:

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Führung“ |
| --- | --- |
| „ “ | Initialwert. Der Datenpunkt „Führung“ wurde seit dem Start der BLE oder des DxNodes noch nie kommuniziert. |
| „...“ | Zuordnung Führungsbereich Führungsverantwortung zu SCADA-Benutzergruppe |

Tabelle 5: Werte von Datenpunkt „Führung“

Die Information, welche SCADA-Benutzergruppen der BLE die Führungsverantwortung über die verschiedenen Führungsbereiche besitzen, wird im Führungsdatenpunkt als String nach dem folgenden Prinzip abgelegt:

Syntax: [Führungsbereich]@[SCADA-Benutzergruppe]| …..

- [Führungsbereich] = Meldungen A1, Ereignisse A2, Befehle S

- (@) = Trennzeichen falls mehrere SCADA-Benutzergruppen Führung für einen Führungsbereich haben.

- [Benutzergruppe] = Name der SCADA-Benutzergruppe(n)

- Den Beginn eines neuen Führungsbereichs kennzeichnet das Zeichen Pipe (|).

Die folgenden drei Beispiele zeigen die Strings in den Führungsdatenpunkten:

- Beispiel 1: S_SBT_BMG_A1@OP_1|S_SBT_BMG_A2@OP_2|S_SBT_BMG_S@OP_1

| Führungsbereich | Benutzergruppe |
| --- | --- |
| S_SBT_BMG_A1 | OP_1 |
| S_SBT_BMG_A2 | OP_2 |
| S_SBT_BMG_S | OP_1 |

Tabelle 6: Beispielwert für „Führung“

Wenn für einen Führungsbereich mehrere SCADA-Benutzergruppen Führung haben, werden diese fortlaufend durch einen Klammeraffen (@) getrennt.

- Beispiel 2: S_SBT_BMF_A1@OP_2|S_SBT_BMF_A2@OP_1|S_SBT_BMF_S@OP_1@OP_2

| Führungsbereich | Benutzergruppe(n) |
| --- | --- |
| S_SBT_BMF_A1 | OP_2 |
| S_SBT_BMF_A2 | OP_1 |
| S_SBT_BMF_S | OP_1 & OP_2 |

Tabelle 7: Beispiel 2 Führung mehrerer SCADA-Benutzergruppen

- Beispiel 3: S_SBT_LUE_A1@OP_3@SB_1|S_SBT_LUE_S@OP_3@OP_4@SB_1

| Führungsbereiche | Benutzergruppe(n) |
| --- | --- |
| S_SBT_LUE_A1 | OP_3 & SB_1 |
| S_SBT_LUE_S | OP_3 & OP_4 & SB_1 |

Tabelle 8: Beispiel 3 Führung mehrerer SCADA-Benutzergruppen

4.1.2	Generalabfrage (Bidirektionaler DP)

Mit dem Datenpunkt „Generalabfrage“ wird eine Generalabfrage ausgelöst. Diese Auslösung kann ab BSA-HMI und BLE-HMI erfolgen. Nach der Auslösung einer Generalabfrage muss der Anlagenprozess den aktuellen Zustand der Peripherie abfragen, d.h. alle Datenpunkte aktualisieren.

Es reicht dabei nicht, das BSA-seitig vorhandene Prozessabbild, oder die Werte einer lokalen Prozessdatenbank zu übermitteln, sondern die Werte müssen tatsächlich aktualisiert und mit einem neuen Zeitstempel versehen werden. Anschließend werden die Werte als Prozessvariablen an die BLE zurückgesandt. Ab BLE erhält die BSA den Befehl für eine Generalabfrage genauso, wie alle anderen Befehle der BLE und hat auf folgende Weise damit umzugehen:

- Befehlsbestätigung

- Befehlsausführung

- Zurücksetzen des Befehlswertes auf Wert 0 nach erfolgreicher Ausführung

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Generalabfrage“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | GENAB |

Tabelle 9: Datenpunkt „Generalabfrage“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Generalabfrage“ |
| --- | --- |
| no value | Initialwert. Der Datenpunkt „Generalabfrage“ wurde seit dem Start der BLE oder des Knotens noch nie kommuniziert. |
| 0 | Keine Generalabfrage |
| 1 | Generalabfrage angefordert |
|  | 0; Generalabfrage von der BSA ausgeführt. -1; Generalabfrage nicht ausgeführt. Rückgabewerte der BSA |

Tabelle 10: Werte von „Generalabfrage“

| HINWEIS | Bei den redundanten Abschnittsrechnern (AR) erhalten beide Abschnittsrechner den Befehl und beide Abschnittsrechner müssen gemäß DxNode-Vorgaben den Erhalt bestätigen. Es darf jedoch nur der gerade aktive Abschnittsrechner den Befehl auch ausführen und die Prozesswerte an die BLE zurücksenden. Der passive Abschnittsrechner muss den Befehlswert auf -1 zurückstellen und an die BLE übermitteln, der aktive AR muss den Befehlswert nach Ausführung auf 0 zurückstellen und an die BLE übermitteln. |
| --- | --- |

4.1.3	Sammelalarm (Bidirektionaler Sammel-DP)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Sammelalarm“ meldet die BSA auftretende Alarme an die BLE. Dies bedeutet, dass in der BSA alle Alarme der Meldeklasse A zu diesem Datenpunkt verknüpft werden.

Bei aufgeteilten BSA wird pro Teilanlage (TA) ein Sammeldatenpunkt „Sammelalarm“ gebildet. Es werden alle Alarme der Meldeklasse A der entsprechenden Teilanlage zu diesem Sammeldatenpunkt verknüpft.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Sammelalarm“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | xxxx | ANLML1x | xxxxxxx | SALRM |

Tabelle 11: Sammeldatenpunkt „Sammelalarm“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Sammelalarm“ |
| --- | --- |
| 0 | Meldung der BSA: Zustand => kein Sammelalarm anstehend |
| -1 | Meldung der BSA: Zustand => Sammelalarm unquittiert anstehend ( = KAM unquittiert) |
| 1 | Meldung der BSA: Zustand => Sammelalarm quittiert anstehend ( = KAM quittiert) |
| 2 | Meldung der BSA: Zustand: kein Sammelalarm anstehend, jedoch muss dieser DP noch quittiert werden ( = GING unquittiert) |

Tabelle 12: Werte von „Sammelalarm“

4.1.4	Sammelstörung (Bidirektionaler Sammel-DP)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Sammelstörung“ meldet die BSA auftretende Störungen an die BLE. Dies bedeutet, dass in der BSA alle Störungen der Meldeklasse F zu diesem Datenpunkt verknüpft werden.

Bei aufgeteilte BSA wird pro Teilanlage (TA) ein Sammeldatenpunkt „Sammelstörung“ gebildet. Es werden alle Störungen der Meldeklasse F der entsprechenden Teilanlage zu diesem Sammeldatenpunkt verknüpft.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Sammelstörung“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | xxxx | ANLML1x | xxxxxxx | SSTOE |

Tabelle 13: Sammeldatenpunkt „Sammelstörung“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Sammelstörung“ |
| --- | --- |
| 0 | Meldung der BSA: Zustand => keine Sammelstörung anstehend |
| -1 | Meldung der BSA: Zustand => Sammelstörung unquittiert anstehend ( = KAM unquittiert) |
| 1 | Meldung der BSA: Zustand => Sammelstörung quittiert anstehend ( = KAM quittiert) |
| 2 | Meldung der BSA: Zustand: kein Sammelstörung anstehend, jedoch muss dieser DP noch quittiert werden ( = GING unquittiert) |

Tabelle 14: Werte von „Sammelstörung“

Die BSA muss eine Logik implementieren, dass die Sammelalarme bzw. Sammelstörungen richtig generiert werden. Wichtig dabei ist, dass die BSA bei Sammelalarmen bzw. Sammelstörungen genau die Werte überträgt wie diese vorgegeben sind (0, -1, 1, 2).

Entsprechend der Einzelalarme / -störungen muss die Anlage diese Sammeldatenpunkte erzeugen und zusätzlich muss auf den Quittierungszustand der BLE Rücksicht genommen werden. Die BSA muss, sobald eine Quittierung erfolgt, die entsprechenden Werte des Sammeldatenpunktes setzen. Die Quittierungszustände werden mittels DxNode an die BSA übertragen.

| HINWEIS zur Quittierung | Sammelalarme und Sammelstörungen die auf Stufe BLE quittiert werden, bewirken die Quittierung der entsprechenden Einzelmeldungen auf der BSA (Abwärtsquittierung). Die Quittierung aller Einzelalarme, bzw. Einzelstörungen in der BSA bewirkt die Quittierung der Sammelalarme und Sammelstörungen auf Stufe BLE (Aufwärtsquittierung). |
| --- | --- |

4.1.5	Betriebsart (DP in Melderichtung)

Die Datenpunkte „Betriebsart“ melden die Betriebsart der BSA, oder Anlagenteilen der BSA an die BLE.

Pro Anlagenteil, für welchen die Betriebsart separat geändert werden kann, wird ein eigener Datenpunkt „Betriebsart“ benötigt.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Betriebsart“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | BETAR |

Tabelle 15: Datenpunkt „Betriebsart“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Betriebsart“ |
| --- | --- |
| 0 | Meldung an die BLE: Die BSA, bzw. der entsprechende Anlagenteil der BSA befindet sich in der Betriebsart „Normalbetrieb“. |
| 1 | Meldung an die BLE: Die BSA, bzw. der entsprechende Anlagenteil der BSA der befindet sich in der Betriebsart „Testbetrieb“. |

Tabelle 16: Werte von „Betriebsart“

4.1.6	Bedienart (Sammel-DP in Melderichtung)

Der Sammeldatenpunkt „Bedienart“ meldet die Bedienarten der BSA, bzw. von Anlagenteilen und Objekten der BSA an die BLE.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Bedienart“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | xxxx | ANLML1x | xxxxxxx | BEDAR |

Tabelle 17: Sammeldatenpunkt „Bedienart“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Bedienart“ |
| --- | --- |
| 0 | Bedienung BLE Gesamte BSA wird ab BLE-HMI BLE bedient. |
| 1 | Bedienung BSA Gesamte BSA wird ab BSA-HMI bedient. |
| 11 | Lokal Ein Teil der BSA wird Lokal bedient, der Rest wird von der BLE bedient. |
| 21 | Revision Ein Teil der BSA ist in Revision, der Rest wird von der BLE bedient. |
| 31 | Bedienung BSA + Lokal Ein Teil der BSA wird Lokal bedient, der Rest wird von der BSA bedient. |
| 41 | Bedienung BSA + Revision Ein Teil der BSA ist in Revision, der Rest wird von der BSA bedient. |
| 51 | Revision + Lokal Ein Teil der BSA ist in Revision, ein anderer Teil wird Lokal bedient, und der Rest wird von der BLE bedient. |
| 61 | Revision + Lokal + Bedienung BSA Ein Teil der Anlage ist in Revision, ein anderer Teil wird Lokal bedient, und der Rest wird von der BSA bedient. |
| 154 | Ungültig Ein Teil der Anlage ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), der Rest wird von der BLE bedient. |
| 101 | Ungültig + Bedienung BSA Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), der Rest wird von der BSA bedient. |
| 111 | Ungültig + Lokal Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), ein anderer Teil wird Lokal bedient, und der Rest wird von der BLE bedient. |
| 121 | Ungültig + Revision Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), ein anderer Teil ist in Revision, und der Rest wird von der BLE bedient. |
| 131 | Ungültig + Lokal + Bedienung BSA Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), ein anderer Teil wird Lokal bedient, und der Rest wird von der BSA bedient. |
| 141 | Ungültig + Revision + Bedienung BSA Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), ein anderer Teil ist in Revision, und der Rest wird von der BSA bedient. |
| 151 | Ungültig + Revision + Lokal Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), andere Anlage Teile sind in Revision oder werden Lokal bedient, Der Rest wird von der BLE bedient. |
| 161 | Ungültig + Revision + Lokal + Bedienung BSA Ein Teil der BSA ist Ungültig, (Zustand unbekannt, nicht erreichbar), andere Anlage Teile sind in Revision oder werden Lokal bedient, Der Rest wird von der BSA bedient. |

Tabelle 18: Werte von „Bedienart“

4.1.7	Bedienart-Systemobjekte (DP in Melderichtung)

Der Datenpunkt „Bedienart-Systemobjekte“ meldet die Bedienarten der Systemobjekte der BSA an die BLE. Diese Datenpunkte sind den entsprechenden Systemobjekten zugewiesen, und werden nur für Systemobjekte benötigt, welche im HMI der BLE dargestellt werden, konkret sind dies:

- Abschnittsrechner (AR)

- Anlagensteuerung (AS) mit Windows Betriebssystem

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Bedienart-Systemobjekte“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | BEDAR |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ASxx | xxxxxxx | xxxxxxx | BEDAR |

Tabelle 19: Datenpunkt „Bedienart-Systemobjekte“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Bedienart-Systemobjekte“ |
| --- | --- |
| 0 | Bedienung BLE Das Systemobjekt befindet sich in der Bedienart „Bedienung BLE“ (Bei Abschnittsrechner (AR) und Anlagensteuerung (AS) möglich) |
| 1 | Bedienung BSA Das Systemobjekt befindet sich in der Bedienart „Bedienung BSA“ (Bei Abschnittsrechner (AR) und Anlagensteuerung (AS) möglich) |
| 11 | Bedienung Lokal Der Anlagensteuerung befindet sich in der Bedienart „Lokal“ (Abschnittsrechner (AR) unterstützen die Bedienart „Lokal“ nicht) |
| 254 | Ungültig Das Systemobjekt ist ungültig, bzw. sein Zustand ist unbekannt. |

Tabelle 20: Werte von „Bedienart-Systemobjekte“

4.1.8	Steuerungsart (Sammel-DP in Melderichtung)

Der Sammeldatenpunkt „Steuerungsart“ meldet die Steuerungsarten der BSA, bzw. von Anlagenteilen und Objekten der BSA an die BLE. In der BSA können mehrere Steuerungsarten gleichzeitig vorkommen, Daher sind die Steuerungsarten für den Sammeldatenpunkt „Steuerungsart“ priorisiert für die Anzeige in der BLE. Die Priorisierung ist wie folgt definiert:

- „Manuell Permanent“ vor „Programm“ vor „Manuell Temporär“ vor „Automatik“

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Steuerungsart“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | xxxx | ANLML1x | xxxxxxx | STEAR |

Tabelle 21: Sammeldatenpunkt „Steuerungsart“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Steuerungsart“ |
| --- | --- |
| 0 | Meldung an die BLE: Ein, oder mehrere Anlagenobjekte befinden sich in der Steuerungsart „Automatik“. |
| 1 | Meldung an die BLE: Ein, oder mehrere Anlagenobjekte befinden sich in der Steuerungsart „Manuell Permanent“. |
| 2 | Meldung an die BLE: Ein, oder mehrere Anlagenobjekte befinden sich in der Steuerungsart „Programm“. |
| 3 | Meldung an die BLE: Ein, oder mehrere Anlagenobjekte befinden sich in der Steuerungsart „Manuell Temporär“. |

Tabelle 22: Werte von „Steuerungsart“

4.1.9	Spezielle Funktionen (Sammel-DP in Melderichtung)

Der Sammeldatenpunkt "Spezielle Funktionen" meldet spezielle, objektspezifische BSA-Funktionen an die BLE, und bildet daher anhand verschiedener Wertigkeiten die „speziellen Funktionen“ gemäss der folgenden Tabelle ab. Die Tabelle enthält alle möglichen speziellen Funktionen.

Die Funktionen „Eingang blockiert“ und „Handnachführung“ verwenden denselben Datenpunktwert, da sie durch das gleiche Symbol visualisiert werden.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Spezielle Funktionen“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | xxxx | ANLML1x | xxxxxxx | SPEZx |

Tabelle 23: Sammeldatenpunkt „Spezielle Funktionen“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Spezielle Funktionen“ |
| --- | --- |
| 0 | Normalzustand Alle Objekte befinden sich BSA-seitig im Normalzustand. |
| 1 | Eingang blockiert / Handnachführung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert". |
| 2 | Objekt inaktiv Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv". |
| 3 | Winterbetrieb Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb". |
| 4 | Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |
| 11 | Eingang blockiert / Handnachführung + Objekt inaktiv Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv". |
| 12 | Eingang blockiert / Handnachführung + Winterbetrieb Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb". |
| 13 | Eingang blockiert / Handnachführung + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |

| 14 | Objekt inaktiv + Winterbetrieb Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb". |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Objekt inaktiv + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |  |
| 16 | Winterbetrieb + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |  |
| 21 | Eingang blockiert / Handnachführung + Objekt inaktiv + Winterbetrieb Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb". |
| 22 | Eingang blockiert / Handnachführung + Objekt inaktiv + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |
| 23 | Objekt inaktiv + Winterbetrieb + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |
| 24 | Eingang blockiert / Handnachführung + Winterbetrieb + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |
| 31 | Eingang blockiert / Handnachführung + Objekt inaktiv + Winterbetrieb + Vorrangschaltung Ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Eingang blockiert", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Objekt inaktiv", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Winterbetrieb", und ein, oder mehrere Objekte befinden sich BSA-seitig in der Funktion "Vorrangschaltung". |

Tabelle 24: Werte für „Spezielle Funktionen“

4.1.10		Sofortmassnahme (SOTA) (Bidirektionale DP)

Mit den Datenpunkten „Sofortmassnahme“ werden die Befehle und Zustände der Sofortmassnahmenbedienung ab BLE zwischen der BSA und der BLE übertragen. Je nach Umfang der Sofortmassnahmen können mehrere solcher Datenpunkte definiert werden.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Sofortmassnahme“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | SOTAx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx |

Tabelle 25: Datenpunkt „Sofortmassnahme“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Sofortmassnahme“ |
| --- | --- |
| 0 | Rückmeldung an die BLE: Sofortmassnahme nicht aktiv |
| 0 | Anforderung der BLE: Die Sofortmassnahme zurücksetzen |
| 1 | Rückmeldung an die BLE: Sofortmassnahme Zustand A aktiv |
| 1 | Anforderung der BLE: Die Sofortmassnahme in Zustand A setzen |
| : | : |
| X | Rückmeldung an die BLE: Sofortmassnahme Zustand X aktiv |
| X | Anforderung der BLE: Die Sofortmassnahme in Zustand X setzen |

Tabelle 26: Werte von „Sofortmassnahme“

4.1.11		Redundanz-Anzeige (DP in Melderichtung)

Mit dem Datenpunkt „Redundanz-Anzeige“ wird, in einem Verbund von zwei, oder mehreren redundanten Rechnern, der Redundanzstatus der Rechner an die BLE übertragen. Der Status kann nur von der BSA verändert werden. Dieser Datenpunkt kann bei Abschnittsrechnern (AR) und Anlagensteuerungen (AS) vorkommen, welche im BLE-HMI dargestellt werden.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Redundanz-Anzeige“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | REDUN |

Tabelle 27: Datenpunkt „Redundanz-Anzeige“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Redundanz-Anzeige“ |
| --- | --- |
| FALSE | Rückmeldung an die BLE: Das Systemobjekt befindet sich im Zustand „Passiv“. |
| TRUE | Rückmeldung an die BLE: Das Systemobjekt befindet sich im Zustand „Aktiv“. |

Tabelle 28: Werte von “Redundanz-Anzeige“

- Funktionsprinzip REDUN Datenpunkt: Der Meldungsdatenpunkt REDUN wird dazu verwendet der BLE-Applikation den Redundanzstatus der beiden Abschnittsrechner-Applikationen der BSA zu signalisieren. Das SCADA-System der BLE leitet aus den Werten der REDUN-Datenpunkte ab, von welchem Webserver der beiden Abschnittsrechner-Applikationen beim Aufruf das BSA-HMI angezeigt wird. So wird sichergestellt, dass in der BLE immer das BSA-HMI der aktiven Abschnittsrechner-Applikation dargestellt wird. Um eine einwandfreie Funktion dieser Anzeige zu gewährleisten, muss die aktive Abschnittsrechner-Applikation immer die Datenpunktwerte beider REDUN-Datenpunkte (aktiver Abschnittsrechner DP-Wert = 1, passiver Abschnitttsrechner DP-Wert = 0) setzten.

- Funktionsprinzip REDUN Datenpunkt im Inselbetrieb: Im Spezialfall Inselbetrieb kommunizieren beide Abschnittsrechner-Applikationen die REDUN-Datenpunkte an die BLE-Applikationen. Dies gilt für den eigenen und den REDUN-Datenpunkt des Redundanzpartners. Für das Prozessabbild der BSA in der BLE wird vom SCADA-System der BLE der Datenpunktwert mit dem aktuelleren Zeitstempel übernommen.

4.1.12		Messgrösse (DP in Melderichtung)

Mit dem Datenpunkt „Messgrösse“ meldet die BSA der BLE eine Messgrösse. Die Messgrösse ist bereits richtig skaliert und besitzt das korrekte Format.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Messgrösse“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLOAT, INT / lesen | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | MESS | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx |

Tabelle 29: Datenpunkt „Messgrösse“

| Wert | Beschreibung: Datenpunkt „Messgrösse“ |
| --- | --- |
| Value | Meldung an die BLE: Messgrösse, Istwert |

Tabelle 30: Werte von „Messgrösse“

4.1.13		Reflex unterdrückt (Sammel-DP in Melderichtung)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Reflex unterdrückt“ meldet die BSA der BLE die Unterdrückung von Reflexen Klasse I und/oder Reflexen Klasse II.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Reflex unterdrückt“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | ANLML1x | xxxxxxx | MANUE |

Tabelle 31: Sammeldatenpunkt „Reflex unterdrückt“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Reflex unterdrückt“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung an die BLE: Die BSA hat keinen Reflex unterdrückt. |
| TRUE | Meldung an die BLE: Die BSA hat Reflexe Kl. I und/oder Reflexe Kl. II unterdrückt. |

Tabelle 32: Werte von „Reflex unterdrückt“

4.1.14		Quell-Reflex Klasse I ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse I ausgelöst“ meldet die BSA der BLE die Auslösung von Quell-Reflexen Klasse I.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse I ausgelöst“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | QUELLEx | REFL1Sx | STATU |

Tabelle 33: Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse I“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse I ausgelöst“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat keinen Quell-Reflex Klasse I anstehend. |
| TRUE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat Quell-Reflexe Klasse I anstehend. |

Tabelle 34: Werte von „Quell-Reflex Klasse 1“

4.1.15		Quell-Reflex Klasse II ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse II ausgelöst“ meldet die BSA der BLE die Auslösung von Quell-Reflexen Klasse II.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse II ausgelöst“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | QUELLEx | REFL2Sx | STATU |

Tabelle 35: Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse II“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Quell-Reflex Klasse II ausgelöst“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat keinen Quell-Reflex Klasse II anstehend. |
| TRUE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat Quell-Reflexe Klasse II anstehend. |

Tabelle 36: Werte von „Quell-Reflex Klasse II“

4.1.16		Senken-Reflex Klasse I ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse I ausgelöst“ meldet die BSA der BLE die Auslösung von Senken-Reflexen Klasse I.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse I ausgelöst“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | SENKExx | REFL1Sx | STATU |

Tabelle 37: Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse I“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse I ausgelöst“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat keinen Senken-Reflex Klasse I anstehend. |
| TRUE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat Senken-Reflexe Klasse I anstehend. |

Tabelle 38: Werte von „Senken-Reflex Klasse I“

4.1.17		Senken-Reflex Klasse II ausgelöst (Bestätigungs-Sammel-DP in Melderichtung)

Mit dem Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse II ausgelöst“ meldet die BSA der BLE die Auslösung von Senken-Reflexen Klasse II.

| Datentyp | Bezeichnung Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse II ausgelöst“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | SENKExx | REFL2Sx | STATU |

Tabelle 39: Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse II“

| Wert | Beschreibung Sammeldatenpunkt „Senken-Reflex Klasse II ausgelöst“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat keinen Senken-Reflex Klasse II anstehend. |
| TRUE | Meldung an die BLE: Die Anlage hat Senken-Reflexe Klasse II anstehend. |

Tabelle 40: Werte von „Senken-Reflex Klasse II“

4.1.18		Reset der Quell-Reflexe (Bidirektionaler DP)

Mit dem Datenpunkt „Reset der Quell-Reflexe* wird bei den Quellenanlagen der Reflexzustand vor dem Ereignisende, oder die manuell ausgelösten Reflexe rückgesetzt. Das bedeutet, dass alle ausgelösten Quell-Reflexe der Klasse I und der Klasse II zurückgesetzt werden.

Der Reset Datenpunkt ist Bidirektional, d.h. er wird von der BSA und der BLE beschrieben. Die Datenpunktwerte sind dabei sowohl Befehl als auch Rückmeldung.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Reset der Quell-Reflexe“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | QUELLEx | REFLxxx | RESET |

Tabelle 41: Datenpunkt „Reset der Quell-Reflexe“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Reset der Quell-Reflexe“ |
| --- | --- |
| FALSE | Anforderung der BLE: Die BSA Quellseitig in den Normalzustand schalten. |
| FALSE | Rückmeldung an die BLE: Die BSA befindet sich Quellseitig im Normalzustand. |
| TRUE | Anforderung der BLE: Rücksetzen der Quell-Reflexe. |
| TRUE | Rückmeldung an die BLE: Rücksetzen der Quell-Reflexe. |

Tabelle 42: Werte von „Reset der Quell-Reflexe“

4.1.19		Reset der Senken-Reflexe (Bidirektionaler DP)

Mit dem Datenpunkt „Reset der Senken-Reflexe* wird bei den Senkenanlagen der Reflexzustand, oder die manuell ausgelösten Reflexe rückgesetzt. Das bedeutet, dass alle ausgelösten Senken-Reflexe der Klasse I und der Klasse II zurückgesetzt werden.

Zusätzlich wird bei bestimmten BSA mit dem Reset auch der Ereigniszustand aufgehoben und der Anlagenprozess in den Normalzustand geschaltet.

Der Reset Datenpunkt ist Bidirektional, d.h. er wird von der BSA und der BLE beschrieben. Die Datenpunktwerte sind dabei sowohl Befehl als auch Rückmeldung.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Reset der Senken-Reflexe“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | REFL | SENKExx | REFLxxx | RESET |

Tabelle 43: Datenpunkt „Reset der Senken-Reflexe“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Reset der Senken-Reflexe“ |
| --- | --- |
| FALSE | Anforderung der BLE: Die BSA senkenseitig in den Normalzustand schalten. |
| FALSE | Rückmeldung an die BLE: Die BSA befindet sich senkenseitig im Normalzustand. |
| TRUE | Anforderung der BLE: Rücksetzen der Senken-Reflexe. |
| TRUE | Rückmeldung an die BLE: Rücksetzen der Senken-Reflexe. |

Tabelle 44: Werte von „Reset der Senken-Reflexe“

4.2	Standarddatenpunkte zwischen BSA und BSA

Dieses Kapitel beschreibt alle Standarddatenpunkte, welche zwischen den BSA ausgetauscht werden. Der Austausch erfolgt via DxNode der beteiligten BSA.

4.2.1	Reflexe

Die Reflexe der Klasse 2 werden mit Hilfe der Datenpunkte „Reflex“ via DxNode zwischen den BSA übertragen.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Reflex“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL2xx | STATU |

Tabelle 45: Datenpunkte „Reflex“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Reflex“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Der Reflex befindet sich im Grundzustand |
| TRUE | Meldung Der Reflex ist ausgelöst |

Tabelle 46: Werte von „Reflex“

4.2.2	Infotag‘s

Mit Hilfe von „Infotag“-Datenpunkten werden Zustände, Messwerte und Informationen zwischen den BSA ausgetauscht, welche nicht im Zusammenhang zu Ereignissen stehen (Daher keine Reflexe).

Da die benötigten „Infotag“-Datenpunkte von der Art der zu übertragenden Information abhängig sind, muss die Definition dieser Datenpunkte im Rahmen der Realisierung der BSA vorgenommen werden.

4.3	Standarddatenpunkte BSA intern

Dieses Kapitel beschreibt alle Standarddatenpunkte, welche in den BSA vorkommen.

4.3.1	Reflexzustand (Meldungs-DP)

Gemäss Vorgabe wird der Zustand aller Reflexe im Reflexbild der BSA dargestellt, wenn er durch den Anlagenprozess (Quellanlage) oder durch die Reflexübertragung (Senkenanlage) automatisch gesetzt wird. Für diese Darstellung wird für jeden Reflex ein Datenpunkt „Reflexzustand“ benötigt. Dies gilt für Reflexe der Klasse I und der Klasse II, sowie für Eingangs- und Ausgangsreflexe.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Reflexzustand“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL1xx | STATU |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL2xx | STATU |

Tabelle 47: Datenpunkte „Reflexzustand“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Reflexzustand“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Der Reflex befindet sich im Grundzustand |
| TRUE | Meldung Der Reflex ist ausgelöst und noch nicht resetiert |

Tabelle 48: Werte von „Reflexzustand“

4.3.2	Reflexbedienung und Darstellung

Gemäss Vorgabe kann in den Reflexbildern der BSA jeder Reflex einzeln unterdrückt und auch ausgelöst werden. Für diese Bedienung und Zustandsdarstellung werden für jeden Reflex zusätzlich zum eigentlichen Reflexdatenpunkt die folgenden Datenpunkte benötigt:

4.3.3	Manuelle Reflexbedienung (Befehls-DP)

Der Datenpunkt „Manuelle Reflexbedienung“ dient dazu einzelne Reflexe manuell auszulösen oder zu unterdrücken. Die Funktion existiert für Eingangs- und Ausgangsreflexe der Klasse I und der Klasse II.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Manuelle Reflexbedienung“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL1xx | MANUE |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL2xx | MANUE |

Tabelle 49: Datenpunkt „Manuelle Reflexbedienung“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Manuelle Reflexbedienung“ |
| --- | --- |
| 0 | Befehl Der Reflex befindet sich im Grundzustand |
| 1 | Befehl Den Reflex manuell unterdrücken |
| 2 | Befehl Den Reflex manuell auslösen |

Tabelle 50: Datenpunkt „Werte von Reflexbedienung“

4.3.4	Manuelle Reflexdarstellung (Meldungs-DP)

Der Datenpunkt „Manuelle Reflexdarstellung“ dient dazu den Zustand der einzelnen, manuell ausgelösten oder unterdrückten Reflexe auf dem Reflexobjekt darzustellen. Diese Funktion existiert für Reflexe der Klasse I und der Klasse II, sowie für Eingangs- und Ausgangsreflexe.

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Manuelle Reflexdarstellung“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL1xx | STMAN |
| INT | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | REFL2xx | STMAN |

Tabelle 51: Datenpunkt „Manuelle Reflexdarstellung“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Manuelle Reflexdarstellung“ |
| --- | --- |
| 0 | Befehl Der Reflex befindet sich im Grundzustand |
| 1 | Befehl Der Reflex ist manuell unterdrückt |
| 2 | Befehl Der Reflex ist manuell ausgelöst |

Tabelle 52: Datenpunkt „Werte von „Manuelle Reflexdarstellung“

4.3.5	Verbindungsüberwachung DxNode

Für die Verbindungsüberwachung der DxNode Verbindungen benötigt die BSA vier Datenpunkte, um Verbindungsausfälle im BSA-HMI anzuzeigen. Die Werte für diese Verbindungsüberwachung liefert der DxNode mit seinen, in seinem Config-File definierten, internen Verbindungsdatenpunkten. Diese werden auf die folgenden vier Verbindungsdatenpunkte gemappt:

4.3.6	Lokale Verbindung DxNode (Meldungs-DP)

Der Datenpunkt meldet den Zustand (Normal / Alarm) der Verbindung zwischen dem DxNode der BSA und der lokalen Applikation der BSA (DxGateway oder SCADA-System).

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Lokale Verbindung DxNode“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | TKBSA |

Tabelle 53: Datenpunkt „Lokale Verbindung DxNode“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Lokale Verbindung DxNode“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BSA-Applikation ist ok. |
| TRUE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BSA-Applikation ist gestört. |

Tabelle 54: Werte von „Lokale Verbindung DxNode“

4.3.7	Verbindung DxNode BLE A (Meldungs-DP)

Der Datenpunkt meldet den Zustand (Normal / Störung) der Verbindung zwischen dem DxNode der BSA und dem DxNode der BLE A (SCADA-Applikation Flüelen).

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE A“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | TKBLA |

Tabelle 55: Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE A“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE A“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BLE A ok. |
| TRUE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BLE A ist gestört. |

Tabelle 56: Werte von „Verbindung DxNode BLE A“

4.3.8	Verbindung DxNode BLE B (Meldungs-DP)

Der Datenpunkt meldet den Zustand (Normal / Störung) der Verbindung zwischen dem DxNode der BSA und dem DxNode der BLE B (SCADA-Appliaktion Göschenen).

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE B“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | TKBLB |

Tabelle 57: Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE B“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Verbindung DxNode BLE B“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BLE B ok. |
| TRUE | Meldung Die Verbindung Knoten zur BLE B ist gestört. |

Tabelle 58: Werte von „Verbindung DxNode BLE B“

4.3.9	Verbindung DxNode fremd BSA (Reflexe Kl. 2/Infotag’s) (Meldungs-DP)

Der Datenpunkt meldet den Zustand (Normal / Störung) der Verbindung zwischen dem DxNode der BSA und den DxNodes von fremd BSA (Reflex- und Infotag-Verbindungen).

| Datentyp | Bezeichnung Datenpunkt „Verbindung DxNode fremd BSA“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOL | x | xxx | xxxxxxx | x | xx | xx | x | xxx | xx | xxx | ALLGE | ARxx | xxxxxxx | xxxxxxx | TKRFL |

Tabelle 59: Datenpunkt „Verbindung DxNode fremd BSA“

| Wert | Beschreibung Datenpunkt „Verbindung DxNode fremd BSA“ |
| --- | --- |
| FALSE | Meldung Die Verbindungen Knoten zu den fremd BSA sind ok. |
| TRUE | Meldung Mindestens eine Verbindung Knoten zu den fremd BSA ist gestört. |

Tabelle 60: Werte von „Verbindung DxNode fremd BSA“

5	FARBDEFINITIONEN

Die Farben zur Darstellung von Objekten und Zuständen im BSA-HMI sind in der Tabelle 61 festgelegt:

| Bereich | Beschreibung | Farbe {R,G,B} |  | Attribut | Farbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarm quittiert / unquittiert | Hintergrundfarbe für Feld „Meldungspriorität“ in Meldezeile Rahmen um betroffene Objekte Rahmen um betroffenen Abschnitt im Navigationsbereich Block für Sammelalarme | {255,0,0} |  | statisch / blinkend | rot |
| Störung, quittiert / unquittiert | Hintergrundfarbe für Feld „Meldungspriorität“ in Meldezeile Rahmen um betroffene Objekte Rahmen um betroffenen Abschnitt im Navigationsbereich Block für Sammelalarme | {255,255,0} |  | statisch / blinkend | gelb |
| Menübereich BSA | Anzeige BSA im Reflexzustand | {204,102,102} |  | statisch | rot |
| Navigationsbereich Rahmen für aktuellen Bildausschnitt | Der Bildbereich zeigt den im Navigationsbereich umrahmten Ausschnitt | {51,102.255} |  | statisch | blau |
| Navigationsbereich 100km/h | VER Darstellung Geschwindigkeitsraum | {255,255,255} |  | statisch | weiss |
| Navigationsbereich 80km/h | VER Darstellung Geschwindigkeitsraum | {0,0,255} |  | statisch | blau |
| Navigationsbereich 60km/h | VER Darstellung Geschwindigkeitsraum | {137,252,249} |  | statisch | türkis |
| Selektionsrahmen | Selektierte Objekte | {224,128,0} |  | statisch | orange |
| Testbetrieb | Schraffur auf betroffenen Objekten | {204,102,51} |  | Statisch/ Schraffur | orange |
| Redundanz Aktives Element | Minisymbol Dreieck oben links am Objektsymbol | {51,255,0} |  | statisch | grün |
| Objektpanel | Anzeige Ein / Aktiv | {0,153,0} |  | statisch | grün |
|  | Transienter Zustand | {255,128,0} |  | statisch | orange |

| Reflexe | Darstellung kein Reflex anstehend im Reflexbild | {204,204,204} |  | statisch | grau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darstellung Reflex anstehend im Reflexbild | {255,255,255} |  | statisch | weiss |
|  | Darstellung Reflex Unterdrückt im Reflexbild Darstellung Reflex unterdrückt im Menübereich BSA | {204,102,51} |  | statisch / Schraffur | orange |
| Bauwerke | Belagsfarbe Strasse (Fahrbahn) | {149,149,149} |  | statisch | grau |
|  | Tunnelfarbe | {189,183,175} |  | statisch | grau |
|  | Zentralen | {167,167,167} |  | statisch | grau |
|  | Standort (Hintergrund) | {204,204,204} |  | statisch | grau |
| Analoge Messwerte | Messwert im kritischen Bereich | {245,245,196} |  | statisch | hellgelb |
|  | Messwert über/unter definiertem Grenzwert | {245,196,196} |  | statisch | hellrot |
|  | Messwert unkritisch | {196,245,196} |  | statisch | hellgrün |
| Medium | KLI Aussenluft/Frischluft | {51,153,51} |  | statisch | grün |
|  | KLI Mischluft | {204,102,0} |  | statisch | braun |
|  | KLI Zuluft | {153,204,255} |  | statisch | hellblau |
|  | KLI Zuluft klimatisiert | {153,204,255} |  | statisch | hellblau |
|  | KLI Abluft | {220,200,162} |  | statisch | braun |
|  | KLI Umluft | {255,204,0} |  | statisch | orange |
|  | KLI Fortluft (Abluft | {255,153,0} |  | statisch | orange |
|  | KLI Wasser Vorlauf WRG | {0,122,255} |  | statisch | blau |
|  | KLI Wasser Rücklauf WRG | {6,0,249} |  | statisch | blau |
|  | KLI Frischwasser | {0,122,255} |  | statisch | blau |
|  | KLI Schmutzwasser/Ablauf | {6,0,249} |  | statisch | blau |
|  | KLI Kältemittel (Freon) | {255,115,185} |  | statisch | rosa |
|  | KLI Vorlauf Heizkreis | {6,0,249} |  | statisch | blau |
|  | KLI Rücklauf Heizkreis | {0,122,255} |  | statisch | blau |
|  | LUE Abluft | {220,200,162} |  | statisch | braun |
|  | LUE Zuluft | {153,204,255} |  | statisch | blau |
|  | LUE Abluftventilator | {200,170,120} |  | statisch | braun |
|  | LUE Abluftventilator Stufe 2 | {153,102,51} |  | statisch | braun |
|  | LUE Zuluftventilator | {100,190,255} |  | statisch | blau |
|  | LUE Zuluftventilator Stufe 2 | {0,102,204} |  | statisch | blau |
|  | WVA Wasser Zulauf | {0,122,255} |  | statisch | blau |
|  | WVA Wasser Ablauf | {6,0,249} |  | statisch | blau |
| Objektzustand | NTA-Sprechstelle Gesprächs-Verbindung | {0,255,0} |  | statisch | grün |
|  | NTA-Sprechstelle Wartender Anruf | {0,204,255} |  | statisch | blau |
|  | NTA-Sprechstelle Verbunden mit anderem Ziel | {204,153,255} |  | statisch | violett |
|  | Objekt ausgelöst BMA (Handtaster, Löschanlage) LUE (Brandsegment) NTA (Sprechstelle, Feuerlöscher) | {255,0,0} |  | statisch | rot |
|  | Verkehr (Signale / Ampeln) Fahrbahn frei | {0,255,0} |  | statisch | grün |
|  | Verkehr (Signale / Ampeln) Achtung | {255,255,0} |  | statisch | gelb |
|  | Verkehr (Signale / Ampeln) Fahrbahn gesperrt | {255,0,0} |  | statisch | rot |

Tabelle 61: Farbdefinitionen

6	HINTERGRUND UND BESCHRIFTUNGEN

Die Farben zur Darstellung von Bildbereichen, Bedienelementen und Beschriftungen, sowie die dafür zu verwendenden Schriftarten und -grössen sind gemäss Tabelle 62 festgelegt:

| Bereich | Beschreibung | Farbe {R,G,B} |  | Font | pt | px | Ausz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alle | Standard-Textfarbe auf dunklem Hintergrund | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Standard-Textfarbe auf hellem Hintergrund | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
| Titelbereich | Hintergrund | {48,48,48} |  |  |  |  |  |
|  | Schrift Titel 1 | {128,128,128} |  | Tahoma | 30 | 40 | fett |
|  | Schrift Titel 2 | {212,208,200} |  | Tahoma | 24 | 32 | fett |
|  | Schrift Titel 3 | {212,208,200} |  | Tahoma | 30 | 40 | norm |
|  | Button (BLE) | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
|  | Button Kontur (BLE) | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Button Schrift (BLE) | {212,208,200} |  | Tahoma | 12 | 16 | norm |
|  | Schrift Führungsanzeige | {72,72,72} |  | Tahoma | 12 | 16 | norm |
| Info-Bereich | Hintergrund | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Text | {72,72,72} |  | Tahoma | 12 | 16 | norm |
| Menübereich BSA | Hintergrund | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button Kontur | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button | {72,72,72} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |
| Reservierter Bereich | Hintergrund | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button Kontur | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button | {72,72,72} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |
| Navigations- bereich | Hintergrund | {196,190,179} |  |  |  |  |  |
|  | Button | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button Kontur | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button | {72,72,72} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |
| Bildbereich | Hintergrund | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Rasterlinie | {251,251,251} |  |  |  |  |  |
|  | Text auf dunklem Hintergrund | {251,251,251} |  |  |  |  |  |
|  | Text auf hellem Hintergrund | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
|  | Text Grösse 1 | {251,251,251} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |
|  | Text Grösse 2 | {251,251,251} |  | Tahoma | 10 | 13 | norm |
|  | Text Grösse 3 | {251,251,251} |  | Tahoma | 9 | 12 | norm |
| Meldebereich | Hintergrund | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
|  | Hintergrund Meldezeilen | {48,48,48} |  |  |  |  |  |
|  | Feldbegrenzungen | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Text | {212,208,200} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |

| Funktionsleiste / Meldebe-handlung | Hintergrund hell | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hintergrund dunkel | {48,48,48} |  |  |  |  |  |
|  | Hintergrund Zusatzinformationen zu Meldezeile | {48,48,48} |  |  |  |  |  |
|  | Text Zusatzinformatio- nen zu Meldezeile | {212,208,200} |  | Tahoma | 11 | 15 | norm |
|  | Button hell | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Button dunkel | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
|  | Button Kontur | {102,102,102} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button hell | {72,72,72} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button dunkel | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
| Dialoge / Panels | Hintergrund | {153,153,153} |  |  |  |  |  |
|  | Button | {212,208,200} |  |  |  |  |  |
|  | Beschriftung Button (aktiv) | {0,0,0} |  | Tahoma | 10 | 13 | norm |
|  | Beschriftung Button (inaktiv) | {128,128,128} |  | Tahoma | 10 | 13 | norm |
|  | Überschriften | {0,0,0} |  | Tahoma | 10 | 13 | fett |
|  | Text | {0,0,0} |  | Tahoma | 10 | 13 | norm |
|  | Linien (Gruppierung) | {170,170,170} |  |  |  |  |  |

Tabelle 62: Hintergrund und Beschriftungen

| HINWEIS | Schriftgrössen können in Punkten (pt) oder Pixeln (px) angegeben werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden in der Tabelle 59 beide Schriftgrössen angegeben (in pt und px). |
| --- | --- |

7	Grafiken

Abbildung 2: Grundsätzlicher Systemaufbau der BSA in der GE XI

Abbildung 3: Varianten Systemaufbau der BSA in der GE XI

Abbildung 4: Vergleich einteilige BSA, aufgeteilte BSA

Abbildung 5: Systemaufbau der BSA ohne Lokalsteuerungen in der GE XI